## 総括表
頁
設 計 内 訳 書 |  | 設計 |  | 令和 8 年 5 月 |  |  |  | 設 計 者
|  | 建設場所 |  | 石川県輪島市河井町地内
工事費一金 | （直接工事費） | [8 empty] | 円 也
但し、 輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・機械設備工事）として
名 称 | 品質・形状・摘要 |  | 単位 |  | 数量 | 単価 | 金額 |  | 出来高 |  | 備考
[9 empty] | ％ | 金額
輪島小学校建設工事（中央地区小学校災害復旧・機械設備工事）
A.機械設備工事 | （校舎棟） |  | 式 |  | 1
B.機械設備工事 | （屋内運動場棟） |  | 式 |  | 1
直接工事費 計
注意
見積りは設計図書に準拠してご作成ください。 本内訳書は参考扱いとなります。

## 校舎棟内訳
（校舎棟）
名 称 | 品質･形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
A.機械設備工事 | （校舎棟）
A-1.空調設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0
A-2.給排水衛生設備工事 |  | 式 | 1 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 項目
（校舎棟）
名 称 | 品質･形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
A-1.空調設備工事 | （校舎棟）
1.機器設備 |  | 式 | 1 |  | 0
2.配管設備 |  | 式 | 1 |  | 0
3.換気機器設備 |  | 式 | 1 |  | 0
4.ﾀﾞｸﾄ設備 |  | 式 | 1 |  | 0
5.自動制御設備 |  | 式 | 1 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0
A-2.給排水衛生設備工事 | （校舎棟）
1.衛生器具設備 |  | 式 | 1 |  | 0
2.給水設備 |  | 式 | 1 |  | 0
3.排水・通気設備 |  | 式 | 1 |  | 0
4.給湯設備 |  | 式 | 1 |  | 0
5.消火設備 |  | 式 | 1 |  | 0
6.ｶﾞｽ設備 |  | 式 | 1 |  | 0
7.屋外給水設備 |  | 式 | 1 |  | 0
8.屋外排水設備 |  | 式 | 1 |  | 0
9.厨房設備 |  | 式 | 1 |  | 0
10.既設体育館改修工事 |  | 式 | 1 |  | 0
計 |  |  |  |  | 0

## 内訳(空調)
（校舎棟）
名 称 | 品質･形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
A-1.空調設備工事
1.機器設備 | （校舎棟）
PAC-1 | 天井ｶｾｯﾄ・4方向(ｺﾝﾊﾟｸﾄ)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：3.6kw H：4.0kw | 台 | 3
0 | 標準ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 4.0kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 3
屋内機 4.0kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 3
PAC-2 | 天井ｶｾｯﾄ・4方向(ｺﾝﾊﾟｸﾄ)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：5.0kw H：5.6kw | 台 | 1
0 | 標準ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 5.0kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 1
屋内機 5.0kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 1
PAC-3 | 天井ｶｾｯﾄ・4方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：3.6kw H：4.0kw | 台 | 1
0 | 昇降ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 4.0kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 1
屋内機 4.0kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 1
PAC-4 | 天井ｶｾｯﾄ・4方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：5.6kw H：6.3kw | 台 | 5
0 | 昇降ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 5.6kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 5
屋内機 5.6kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 5
PAC-5 | 天井ｶｾｯﾄ・4方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：7.1kw H：8.0kw | 台 | 32
0 | 昇降ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 7.1kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 32
屋内機 7.1kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 32
PAC-6 | 天井ｶｾｯﾄ・4方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：10.0kw H：11.2kw | 台 | 3
0 | 昇降ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 10.0kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 3
屋内機 10.0kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 3
PAC-7 | 天井ｶｾｯﾄ・4方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：12.5kw H：14.0kw | 台 | 1
昇降ﾊﾟﾈﾙ
屋外機 12.5kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 1
屋内機 12.5kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 1
PAC-8 | 天井ｶｾｯﾄ・4方向 (ﾂｲﾝ)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：10.0kw H：11.2kw | 台 | 5
0 | 昇降ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 10.0kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 5
屋内機 5.0kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 10
PAC-9 | 天井ｶｾｯﾄ・4方向 (ﾂｲﾝ)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：12.5kw H：14.0kw | 台 | 5
0 | 昇降ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 12.5kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 5
屋内機 6.3kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 10
PAC-10 | 天井ｶｾｯﾄ・4方向 (ﾂｲﾝ)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：14.0kw H：16.0kw | 台 | 1
0 | 昇降ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 14.0kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 1
屋内機 7.1kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 2
PAC-11 | 天井ｶｾｯﾄ・4方向 (ﾂｲﾝ)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：20.0kw H：22.4kw | 台 | 5
0 | 昇降ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 20.0kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 5
屋内機 10.0kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 10
PAC-12 | 天井ｶｾｯﾄ・4方向 (ﾂｲﾝ)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：25.0kw H：28.0kw | 台 | 1
0 | 昇降ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 25.0kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 1
屋内機 12.5kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 2
PAC-13 | 天井ｶｾｯﾄ・2方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：7.1kw H：8.0kw | 台 | 1
0 | 昇降ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 7.1kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 1
屋内機 7.1kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 1
PAC-14 | 天井ｶｾｯﾄ・2方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：10.0kw H：11.2kw | 台 | 1
0 | 昇降ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 10.0kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 1
屋内機 10.0kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 1
PAC-15 | 天井ｶｾｯﾄ・2方向 (ﾂｲﾝ)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：7.1kw H：8.0kw | 台 | 1
0 | 昇降ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 7.1kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 1
屋内機 4.0kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 2
PAC-16 | 天井ｶｾｯﾄ・1方向 (ﾂｲﾝ)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：7.1kw H：8.0kw | 台 | 4
0 | 標準ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 7.1kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 4
屋内機 4.0kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 8
PAC-17 | 天井ｶｾｯﾄ・1方向 (ﾂｲﾝ)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：10.0kw H：11.2kw | 台 | 2
0 | 標準ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 10.0kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 2
屋内機 5.0kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 4
PAC-18 | 天井ｶｾｯﾄ・1方向 (ﾂｲﾝ)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：12.5kw H：14.0kw | 台 | 1
0 | 標準ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 12.5kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 1
屋内機 6.3kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 2
PAC-19 | 隠蔽ﾀﾞｸﾄ (ﾂｲﾝ)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：25.0kw H：28.0kw | 台 | 1
0 | 標準ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 25.0kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 1
屋内機 12.5kw以下
同上据付費 | 天吊り | 台 | 2
PAC-20 | 床置き (ﾂｲﾝ)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：25.0kw H：28.0kw | 台 | 2
0 | 標準ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 25.0kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 2
屋内機 12.5kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎なし | 台 | 4
PAC-21 | 天吊(厨房用･ﾂｲﾝ)
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：25.0kw H：28.0kw | 台 | 2
0 | 標準ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 25.0kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 2
屋内機 12.5kw以下
同上据付費 | 天吊り | 台 | 4
PAC-22 | 天井ｶｾｯﾄ・4方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：14.0kw H：16.0kw | 台 | 1
0 | 昇降ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 14.0kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 1
屋内機 14.0kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 1
PAC-23 | 天井ｶｾｯﾄ・1方向
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | C：5.6kw H：6.3kw | 台 | 1
0 | 標準ﾊﾟﾈﾙ
0 | 0
屋外機 5.6kw以下
同上据付費 | 床置き 防振基礎無し | 台 | 1
屋内機 5.6kw以下
同上据付費 | ｶｾｯﾄ | 台 | 1
0 | 0
転倒防止金具 | SUS | 個 | 80
0 | 室内機用
耐震補強金具 | ﾎﾞﾙﾄ固定式 吊棒固定用 | 個 | 880
0 | 室内機用
耐震補強金具 | ﾎﾞﾙﾄ固定式 交点用 | 個 | 440
0 | 0
ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上 | 個 | 3
0 | 溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上
高置台 | 500H | 個 | 77
0 | 0
天井開口補強 |  | 式 | 1
屋外機搬入費 |  | 式 | 1
計
A-1.空調設備工事
2.配管設備 | （校舎棟）
液管 保温厚10mm以上
冷媒用断熱材被覆銅管 | 6.35外径 （ 1/4B） | m | 319
液管 保温厚10mm以上
冷媒用断熱材被覆銅管 | 9.52外径 （ 3/8B） | m | 1137
液管 保温厚10mm以上
冷媒用断熱材被覆銅管 | 12.7外径 | m | 122
ｶﾞｽ管 保温厚20mm以上
冷媒用断熱材被覆銅管 | 12.7外径 （ 1/2B） | m | 319
ｶﾞｽ管 保温厚20mm以上
冷媒用断熱材被覆銅管 | 15.88外径 （ 5/8B） | m | 1071
ｶﾞｽ管 保温厚20mm以上
冷媒用断熱材被覆銅管 | 25.9外径 | m | 187
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 25A | m | 65
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 30A | m | 82
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 40A | m | 141
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 50A | m | 34
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 地中配管 30A | m | 3
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 地中配管 40A | m | 10
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 地中配管 50A | m | 12
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
冷媒管 保温 | 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ2 100A | m | 24
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
冷媒管 保温 | 屋外露出･浴室･ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 80A | m | 58
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
冷媒管 保温 | 屋外露出･浴室･ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A | m | 263
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 天井･PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | m | 65
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 天井･PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | m | 78
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 天井･PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | m | 133
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 天井･PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | m | 5
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ2 25A | m | 7
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ2 40A | m | 9
0 | （壁・床共用）
丸形貫通処理 | φ80 | か所 | 24
0 | （壁・床共用）
丸形貫通処理 | φ100 | か所 | 61
0 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
根切り（機械） | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | m3 | 7
0 | 0
山砂 |  | m3 | 3
埋戻し |  | m3 | 4
0
建設発生土処理 | 人力構内敷ならし | m3 | 3
ｽﾘｰﾌﾞ・ｲﾝｻｰﾄ費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 0
計
0
A-1.空調設備工事
3.換気機器設備 | （校舎棟）
HEU-1 | 天井埋込形
全熱交換器 | 150φ×250m3/h×135Pa | 台 | 5
HEU-2 | 天井埋込形
全熱交換器 | 150φ×350m3/h×175Pa | 台 | 5
HEU-3 | 天井埋込形
全熱交換器 | 200φ×500m3/h×180Pa | 台 | 4
HEU-4 | 天井埋込形
全熱交換器 | 200φ×650m3/h×210Pa | 台 | 28
天吊型
全熱交換器据付 | 300㎥/ｈ以下 | 台 | 5
天吊型
全熱交換器据付 | 500㎥/ｈ以下 | 台 | 9
天吊型
全熱交換器据付 | 750㎥/ｈ以下 | 台 | 28
FV-1 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 100m3/h×80Pa | 台 | 3
FV-2 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 150m3/h×70Pa | 台 | 6
FV-3 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 200m3/h×115Pa | 台 | 2
FV-4 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 250m3/h×115Pa | 台 | 6
FV-5 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 300m3/h×80Pa | 台 | 2
FV-6 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 350m3/h×115Pa | 台 | 2
FV-7 | 低騒音形
天井埋込形換気扇 | 400m3/h×140Pa | 台 | 2
換気扇 据付 | 天井埋込形 | 台 | 23
FS-1-1 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 300φ×2,560m3/h×320Pa | 台 | 1
FS-1-2 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 300□×3,400m3/h×340Pa | 台 | 1
FS-1-3 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 250×700 4,000m3/h×450Pa | 台 | 1
FS-1-4 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 300×750 6,500m3/h×210Pa | 台 | 1
天井吊形 標準基礎
送風機（片吸込）据付 | No.1 1/2以下 | 台 | 2
天井吊形 標準基礎
送風機（片吸込）据付 | No.2以下 | 台 | 2
FS-2 | 低騒音形,ｽﾃﾝﾚｽﾀｲﾌﾟ
有圧扇 | 400φ×2,200m3/h×40Pa | 台 | 2
圧力扇 据付 | 400φ | 台 | 2
FE-1-1 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 150φ×150m3/h×60Pa | 台 | 2
FE-1-2 | 消音形・天吊埋込ﾀｲﾌﾟ
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×420m3/h×190Pa | 台 | 4
FE-1-3 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×500m3/h×220Pa | 台 | 4
FE-1-4 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×550m3/h×210Pa | 台 | 3
FE-1-5 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×750m3/h×180Pa | 台 | 1
FE-1-6 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 250φ×1,200m3/h×260Pa | 台 | 1
FE-1-7 | 厨房用
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 300□×3,200m3/h×380Pa | 台 | 1
FE-1-8 | 厨房用
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 250×700 4,200m3/h×420Pa | 台 | 1
FE-1-9 | 厨房用
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 250×700 5,000m3/h×290Pa | 台 | 1
FE-1-10 | 厨房用
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 300×800 7,300m3/h×500Pa | 台 | 1
FE-1-11 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 100φ×350m3/h×120Pa | 台 | 1
FE-1-12 | 厨房用
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×810m3/h×190Pa | 台 | 1
FE-1-13 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 150φ×250m3/h×180Pa | 台 | 1
FE-2-1 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 150φ×150m3/h×160Pa | 台 | 3
FE-2-2 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×500m3/h×220Pa | 台 | 5
FE-2-3 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×650m3/h×140Pa | 台 | 6
FE-2-4 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×600m3/h×180Pa | 台 | 1
FE-2-5 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×400m3/h×200Pa | 台 | 2
FE-2-6 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×550m3/h×200Pa | 台 | 3
FE-2-7 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 150φ×250m3/h×180Pa | 台 | 1
FE-3-1 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 150φ×150m3/h×150Pa | 台 | 1
FE-3-2 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 150φ×300m3/h×150Pa | 台 | 2
FE-3-3 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 100φ×350m3/h×120Pa | 台 | 1
FE-3-4 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×600m3/h×180Pa | 台 | 1
FE-3-5 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×650m3/h×220Pa | 台 | 1
FE-3-6 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×500m3/h×220Pa | 台 | 5
FS-3-7 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×550m3/h×210Pa | 台 | 9
天井吊形 標準基礎
送風機(片吸込)据付 | No.1 1/4以下 | 台 | 56
天井吊形 標準基礎
送風機(片吸込)据付 | No.1 1/2以下 | 台 | 1
天井吊形 標準基礎
送風機(片吸込)据付 | No.2以下 | 台 | 4
FE-P-1 | 消音形
業務用有圧換気扇 | 400φ×2,200m3/h×60Pa | 台 | 2
圧力扇 据付 | 400φ | 台 | 2
FE-P-2 | 消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×400m3/h×200Pa | 台 | 1
天井吊形 標準基礎
送風機(片吸込)据付 | No.1 1/4以下 | 台 | 1
EC-1 | 支持材
空気還流ﾌｧﾝ | 電源装置、ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ | 式 | 1
開口補強 |  | 式 | 1
計
A-1.空調設備工事
4.ﾀﾞｸﾄ設備 | （校舎棟）
0.5㎜(～450㎜)
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 | ㎡ | 14
0.6㎜(451～750㎜)
共板ﾌﾗﾝｼﾞ工法ﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 | ㎡ | 167
低圧ﾀﾞｸﾄ | 100㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 | m | 168
低圧ﾀﾞｸﾄ | 125㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 | m | 64
低圧ﾀﾞｸﾄ | 150㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 | m | 534
低圧ﾀﾞｸﾄ | 175㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 | m | 105
低圧ﾀﾞｸﾄ | 200㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 | m | 1177
低圧ﾀﾞｸﾄ | 250㎜
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ無 | m | 14
低圧用 | 0.5㎜(～450㎜)
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 | ㎡ | 138
低圧用 | 0.6㎜(451～750㎜)
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 | ㎡ | 22
低圧用 | 0.8㎜(751～1500㎜)
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 | ㎡ | 206
低圧用 | 1.0㎜(1501～2200㎜)
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 | ㎡ | 17
低圧用 | 1.2㎜(2201～)
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 | ㎡ | 33
0 | 片吸込形
送風機用たわみ継手 | No.2 以下 | 組 | 61
0
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | HS 200×200 | 個 | 5
0
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | HS 300×300 | 個 | 1
0 | 0
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | HS(F) 100×100 取付共 | 個 | 10
0 | 0
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | HS(F) 150×150 取付共 | 個 | 62
0 | 0
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | HS(F) 200×200 取付共 | 個 | 42
0 | 0
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | HS(F) 250×250 取付共 | 個 | 19
0 | 0
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | HS(F) 300×300 取付共 | 個 | 5
0
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | VHS 200×200 | 個 | 6
0 | 結露防止型
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | VHS 200×200 取付共 | 個 | 1
0 | 結露防止型
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | VHS 300×300 取付共 | 個 | 2
0 | 結露防止型
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | VHS 350×350 取付共 | 個 | 1
0 | 結露防止型
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | VHS 550×550 取付共 | 個 | 1
0 | 結露防止型
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | VHS 600×600 取付共 | 個 | 1
0 | 結露防止型
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | VHS 650×650 取付共 | 個 | 2
0 | 結露防止型
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ吹出口 | VHS 700×700 取付共 | 個 | 1
0 | KLD-Ⅰ
線状吹出口 | 1000L 取付共 | 個 | 4
0 | KLT-Ⅰ
線状吹出口 | 1000L 取付共 | 個 | 8
0 | KLK-Ⅰ
線状吹出口 | 1000L 取付共 | 個 | 33
0 | SL-F #3
ｽﾘｯﾄ形吹出口 | 1000L 取付共 | 個 | 2
0 | SL-F #4
ｽﾘｯﾄ形吹出口 | 1000L 取付共 | 個 | 2
0 | SL-F #5
ｽﾘｯﾄ形吹出口 | 1000L 取付共 | 個 | 10
0 | SL-F #6
ｽﾘｯﾄ形吹出口 | 1000L 取付共 | 個 | 33
0 | NSL#3
線状吹出口 | 1000L 取付共 | 個 | 2
0 | NSL#4
線状吹出口 | 1000L 取付共 | 個 | 5
0 | NSL#5
線状吹出口 | 1000L 取付共 | 個 | 5
0 | NSL#6
線状吹出口 | 1000L 取付共 | 個 | 4
0 | NSL#8
線状吹出口 | 1000L 取付共 | 個 | 9
0 | NSL#10
線状吹出口 | 1000L 取付共 | 個 | 4
0 | NSL#16
線状吹出口 | 1000L 取付共 | 個 | 15
0 | 0
ｱﾈﾓ | C2 #30 取付共 | 個 | 2
0 | 0
丸形ﾉｽﾞﾙ | P-13GLMF5 取付共 | 個 | 2
0 | 0
排気ｸﾞﾘﾙ | P-13GLF6 取付共 | 個 | 1
0
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 100φ | 個 | 4
0
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 150φ | 個 | 10
0
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 200φ | 個 | 43
0
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 250φ | 個 | 3
0
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 300×300 | 個 | 1
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 500×300 | 個 | 1
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 500×350 | 個 | 1
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 600×400 | 個 | 1
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 700×250 | 個 | 2
風量調整ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | VD 800×300 | 個 | 1
0
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 100φ | 個 | 17
0
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 150φ | 個 | 25
0
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 200φ | 個 | 60
0
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 250φ | 個 | 2
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 300×350 | 個 | 1
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 450×300 | 個 | 1
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 500×300 | 個 | 2
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 500×350 | 個 | 1
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 600×400 | 個 | 1
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 700×250 | 個 | 1
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 700×300 | 個 | 6
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 700×350 | 個 | 1
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | FD 700×400 | 個 | 1
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | MD 200φ | 個 | 4
SUS製(指定色塗装)
深型ﾌｰﾄﾞ | 100φ ｶﾞﾗﾘ・防虫網付 取付共 | 個 | 1
SUS製(指定色塗装)
深型ﾌｰﾄﾞ | 150φ ｶﾞﾗﾘ・防虫網付 取付共 | 個 | 22
SUS製(指定色塗装)
深型ﾌｰﾄﾞ | 175φ ｶﾞﾗﾘ・防虫網付 取付共 | 個 | 2
SUS製(指定色塗装)
深型ﾌｰﾄﾞ |  | 個 | 82
SUS製(指定色塗装)
深型ﾌｰﾄﾞ | 250φ ｶﾞﾗﾘ・防虫網付 取付共 | 個 | 2
0 | SUS製(指定色塗装)
ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ | 40cm用 防鳥網付 取付共 | 個 | 4
A | SUS製 ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ
厨房ﾌｰﾄﾞ | 4500×1500×800 | 個 | 1
B | SUS製 ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ
厨房ﾌｰﾄﾞ | 2900×1300×800 | 個 | 1
C | SUS製 ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ
厨房ﾌｰﾄﾞ | 2600×1100×800 | 個 | 1
D | SUS製 ｸﾞﾘｽﾌｨﾙﾀｰ
厨房ﾌｰﾄﾞ | 3500×1250×800 | 個 | 1
E | SUS製
厨房ﾌｰﾄﾞ | 1100×650×800 | 個 | 1
ﾌｰﾄﾞ 据付 |  | ㎡ | 19
屋内隠ぺい･DS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 保温厚25 | ㎡ | 103
0 | 屋内隠ぺい･DS内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 100㎜ 保温厚25 | m | 5
0 | 屋内隠ぺい･DS内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 150㎜ 保温厚25 | m | 98
0 | 屋内隠ぺい･DS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 175㎜ 保温厚25 | m | 28
0 | 屋内隠ぺい･DS内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 200㎜ 保温厚25 | m | 426
0 | 屋内隠ぺい･DS内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温(32K) | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 250㎜ 保温厚25 | m | 2
消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｶﾞﾗｽｸﾛｽ
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 保温厚25 | ㎡ | 270
0 | 0
長方形ﾀﾞｸﾄ 調整 |  | ㎡ | 597
0
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 調整 |  | m | 2062
天井開口補強 |  | 式 | 1
ｽﾘｰﾌﾞ・ｲﾝｻｰﾄ費 |  | 式 | 1
計
A-1.空調設備工事
5.自動制御設備 | （校舎棟）
【空調ﾘﾓｺﾝ配線】
0 | 0
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | 0 | 個 | 80
0 | 0
集中ﾘﾓｺﾝ | 0 | 個 | 1
集中制御線
EM-CEESｹ-ﾌﾞﾙ | 1.25mm2-2C 管内 | m | 16
集中制御線
EM-CEESｹ-ﾌﾞﾙ | 1.25mm2-2C ｺﾛｶﾞｼ | m | 757
ﾘﾓｺﾝ線
EM-CEESｹ-ﾌﾞﾙ | 1.25mm2-2C 管内 | m | 175
ﾘﾓｺﾝ線
EM-CEESｹ-ﾌﾞﾙ | 1.25mm2-2C ｺﾛｶﾞｼ | m | 682
内外機連絡線
EM-CEESｹ-ﾌﾞﾙ | 2.0mm-3C 管内 | m | 1602
ねじなし電線管 | E（19） 隠ぺい配管 | m | 16
ねじなし電線管 | E（19） 露出配管 塗装 | m | 15
合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管14㎜ | m | 160
金属短管貫通処理 | （E19） | か所 | 66
【空気還流ﾌｧﾝ配線】
ｺﾛｶﾞｼ
EM-EEF | 2.0mm-2C | m | 92
ｺﾛｶﾞｼ
EM-EEF | 2.6mm-2C | m | 55
管内
EM-EEF | 2.6mm-2C | m | 6
ｺﾛｶﾞｼ
EC-CE | 14°-2C | m | 17
管内
EC-CE | 14°-2C | m | 14
PF内
EM-FCPEE | 0.9mm-3P | m | 3
ｺﾛｶﾞｼ
EM-FCPEE | 0.9mm-3P | m | 8
ねじなし電線管 | E(25) 露出配管 | m | 1
ねじなし電線管 | E(25) 露出配管 塗装 | m | 5
ねじなし電線管 | E(39) 露出配管 | m | 14
合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(16) 隠蔽・埋込配管 | m | 3
金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ | 深型 D54 | 個 | 1
金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ | 25（22） 2方出 塗装 | 個 | 2
SS型
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 300×300×200 | 個 | 1
【自動制御】
0 | 0
電極棒 | 3P | 個 | 2
0 | 0
電極棒 | 4P | 個 | 2
0 | 0
ﾌﾛｰﾄ | 0 | 個 | 5
0 | 0
ﾀｲﾏｰ | 0 | 個 | 5
0 | 0
集中監視盤 | 0 | 個 | 1
0 | 0
調整費 | 0 | 式 | 1
0 | 0
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費 | 0 | 式 | 1
0 | 0
試運転調整費 | 0 | 式 | 1
ｺﾛｶﾞｼ
EM-CEE | 1.25mm-2C | m | 715
PF管内
EM-CEE | 1.25mm-2C | m | 242
管内
EM-CEE | 1.25mm-2C | m | 83
管内
EM-CEE | 1.25mm-3C | m | 39
管内
EM-CEE | 1.25mm-4C | m | 39
ｺﾛｶﾞｼ
EM-CEE | 1.25mm-6C | m | 200
PF管内
EM-CEE | 1.25mm-6C | m | 5
管内
EM-CEE | 1.25mm-6C | m | 90
ねじなし電線管 | E(25) 隠蔽・埋込配管 | m | 35
ねじなし電線管 | E(31) 隠蔽・埋込配管 | m | 8
厚鋼電線管(G) | 22mm | m | 131
合成樹脂製可とう電線管 | PF単層(22) 隠蔽・埋込配管 | m | 152
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 個 | 5
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200 | 個 | 10
SUS WP
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ | 200×200×200 | 個 | 1
ｽﾘｰﾌﾞ・ｲﾝｻｰﾄ費 |  | 式 | 1
計
0

## 内訳(衛生)
（校舎棟）
名 称 | 品質･形状・摘要 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 出 来 高 |  | 備 考
[6 empty] | 数 量 | 金 額
A-2.給排水衛生設備工事
1.衛生器具設備 | （校舎棟）
0 | 0
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊﾟｯｸ | UADAK01R1A2ANN2･TCF5841AUPR | 組 | 6
0 | UADAK21R1A2ADN2*2
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚﾊﾟｯｸ | ･TCF5841AUPR ｵｽﾄﾒｲﾄ | 組 | 1
0 | 0
洋便器 | CFS498BC･TCF5534AU | 組 | 33
0 | 0
小便器 | UFS900JCS | 組 | 23
0 | 0
壁掛洗面器 | L250CM･TLE26SS1A(台付自動水栓) | 個 | 1
0 | 0
壁掛洗面器 | L210C･TLE26SS1A(台付自動水栓) | 組 | 11
0 | 0
壁掛手洗器 | LSE870APFRS | 組 | 1
0 | 0
ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式洗面器 | L501･TLE28SA1W(台付自動水栓・発電ﾀｲﾌﾟ) | 組 | 36
0 | 0
ｱﾝﾀﾞｰｶｳﾝﾀｰ式洗面器 | L531･TLE28SA1W(台付自動水栓・発電ﾀｲﾌﾟ) | 組 | 1
0 | 0
掃除用流し | SK22A･T23AEQ20C･T37SGEP･TN114･T9R･TK22 | 組 | 12
0 | 0
棚付二連紙巻器 | YH702 | 個 | 33
0 | 0
ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ | YKA25N | 個 | 3
0 | 0
ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱ | YKA15S | 個 | 3
0 | 0
折りたたみﾍﾞｯﾄ | 0 | 個 | 1
0 | 0
化粧鏡 | 350×800 | 個 | 28
0 | 0
化粧鏡 | 450φ | 個 | 47
0 | 0
化粧鏡 | 350×600 | 個 | 1
0 | 0
洗濯機ﾊﾟﾝ | PWP800N2W・TW11R・PJ2008NW | 個 | 6
0 | 0
台付自動水栓 | TLE28SS1W (単水栓･発電ﾀｲﾌﾟ) | 個 | 49
0 | 0
立水栓 | TK133EQ13C | 個 | 29
0 | 0
横水栓 | T200SNR13C | 個 | 10
0 | 0
調理室 横水栓 | T28AUNH13 | 個 | 6
0 | 0
調理室 立水栓 | TK133EQ13 C ｽﾊﾟｳﾄ300mm | 個 | 50
0 | 0
ｼｬﾜｰ水栓 | TBV03401J1 | 個 | 1
0 | 0
ﾍﾟｰﾊﾟｰﾀｵﾙﾎﾙﾀﾞｰ | YKT110R | 個 | 9
計
A-2.給排水衛生設備工事
2.給水設備 | （校舎棟）
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 屋内一般 20A | m | 107
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 屋内一般 25A | m | 21
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 屋内一般 32A | m | 22
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 屋内一般 40A | m | 22
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 屋内一般 50A | m | 83
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 屋内一般 80A | m | 14
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 機械室・便所 20A | m | 1146
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 機械室・便所 25A | m | 90
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 機械室・便所 32A | m | 82
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 機械室・便所 40A | m | 54
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 機械室・便所 50A | m | 2
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD) | 屋内一般 20A | m | 20
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD) | 屋内一般 25A | m | 8
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD) | 機械室・便所 20A | m | 12
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 屋外架空 20A | m | 3
10K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 20A | 個 | 1
10K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 25A | 個 | 1
10K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 32A | 個 | 3
5K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 20A | 個 | 6
5K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 25A | 個 | 1
5K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 32A | 個 | 3
5K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 40A | 個 | 7
5K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 50A | 個 | 2
自動ｴｱ抜弁 | 20A | 個 | 3
ﾍﾞﾛｰｽﾞ形
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 20A | 本 | 2
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 天井・PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | m | 460
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 天井・PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | m | 44
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 天井・PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | m | 68
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 天井・PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | m | 49
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 天井・PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 50A | m | 85
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 天井・PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A | m | 14
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 屋内露出ｶﾗｰ亜鉛鉄板 20A | m | 15
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 屋内露出ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | m | 30
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 暗渠内･着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | m | 125
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 暗渠内･着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | m | 66
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 暗渠内･着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 32A | m | 36
ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 暗渠内･着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | m | 28
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 暗渠内･着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 80A | m | 2
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 屋外露出･浴室ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | m | 2
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 屋外露出･浴室ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | m | 1
10%
ｽﾘｰﾌﾞ･ｲﾝｻｰﾄ費 |  | 式 | 1 | [5 empty] | 0
計
A-2.給排水衛生設備工事
3.排水・通気設備 | （校舎棟）
DP-1 | DL型汚水汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ,自動交互運転内蔵型
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 50Φ ×100L/min × 8m×0.4kW | 台 | 5
0 | 標準付属品一式
0 | 0
同上据付費 | 0.4 kW以下 | 台 | 10
PT-1 | ｽﾃﾝﾚｽ製(流し台下設置) 床置ﾀｲﾌﾟ
ﾌﾟﾗｽﾀｰ阻集器 | 容量:20L 500×350×400H | 個 | 2
同上据付費 |  | 個 | 2
排水
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 40A | m | 40
排水
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 50A | m | 85
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 65A | m | 10
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 75A | m | 51
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 100A | m | 63
排水 | 0
耐火二層管 | 屋内一般 100A | m | 32
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 40A | m | 115
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 50A | m | 165
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 65A | m | 74
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 75A | m | 193
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 100A | m | 250
排水 | 0
耐熱性塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 機械室・便所 40A | m | 3
排水 | 0
耐熱性塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP) | 機械室・便所 50A | m | 11
通気 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 40A | m | 24
通気 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 50A | m | 105
通気
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 65A | m | 88
通気
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 75A | m | 125
通気 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋内一般 100A | m | 35
通気 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 40A | m | 6
通気
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 50A | m | 117
通気
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 65A | m | 75
通気
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 75A | m | 25
通気
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 100A | m | 7
0 | 天吊型角型防水用
厨房桝 | 250角 STH-20HDB | 個 | 5
0 | グレーチング蓋、バスケット、脱着トラップ
0 | 0
0 | 天吊型角型防水用
厨房桝 | 350角 STH-30HDB | 個 | 5
0 | グレーチング蓋、バスケット、脱着トラップ
0 | 0
0 | 天吊型角型防水用
厨房桝 | 400角 STH-35HDB | 個 | 3
0 | グレーチング蓋、バスケット、脱着トラップ
0 | 0
0 | COA
床上掃除口(非防水形） | 50A | 個 | 22
0 | COA
床上掃除口(非防水形） | 65A | 個 | 16
0 | COA
床上掃除口(非防水形） | 80A | 個 | 23
0 | COA
床上掃除口(非防水形） | 100A | 個 | 43
COC
床下掃除口 | 65A | 個 | 2
COC
床下掃除口 | 80A | 個 | 4
COC
床下掃除口 | 100A | 個 | 5
間接排水口 | 50φ×40A | 個 | 6
排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T14AA40 | 個 | 2
排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T14AA50 | 個 | 16
D金具
排水目皿 | 50A | 個 | 2
0 | 埋込型
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 50A | 個 | 1
0 | 埋込型
排水通気金物 | ｱﾙﾐ製 100A | 個 | 3 | [7 empty] | 0
5K
青銅仕切弁 | 40A | 個 | 5
10K
青銅逆止弁 | 40A | 個 | 5
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 40A | 個 | 5
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 天井・PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 40A | m | 92
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 天井・PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 50A | m | 157
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 天井・PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 65A | m | 78
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 天井・PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 80A | m | 160
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 天井・PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ 100A | m | 121
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 屋内露出･ｶﾗｰ亜鉛鉄板 40A | m | 1
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 屋内露出･ｶﾗｰ亜鉛鉄板 50A | m | 17
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 屋内露出･ｶﾗｰ亜鉛鉄板 65A | m | 6
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 屋内露出･ｶﾗｰ亜鉛鉄板 80A | m | 2
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
排水管 保温 | 屋内露出･SUS鋼板 50A | m | 6
0 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
根切り（機械） | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | ㎥ | 57
0 | 0
山砂 | 0 | ㎥ | 27
0 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | ㎥ | 31
建設発生土処理 | 構内敷ならし | ㎥ | 27
ｽﾘｰﾌﾞ･ｲﾝｻｰﾄ費 |  | 式 | 1
計
A-2.給排水衛生設備工事
4.給湯設備 | （校舎棟）
WHE-1 | 壁掛ﾀｲﾌﾟ(先止め式･適温出湯ﾀｲﾌﾟ)
電気温水器 | 貯湯量:3L | 台 | 1 | [5 empty] | 0
0
電気貯湯湯沸器据付 |  | 台 | 1
WHE-2 | 壁掛ﾀｲﾌﾟ(先止め式･適温出湯ﾀｲﾌﾟ)
電気温水器 | 貯湯量:6L | 台 | 3
0
瞬間湯沸器据付 |  | 台 | 3
WHE-3 | 据え置きﾀｲﾌﾟ(先止め式･温度調節ﾀｲﾌﾟ)
電気温水器 | 貯湯量:12L | 台 | 1
0
瞬間湯沸器据付 |  | 台 | 1
WHG-1 | 16号,屋外壁掛型,耐塩害仕様
ｶﾞｽ給湯器 | 配管ｶﾊﾞｰ(450H)付 | 台 | 2
0
瞬間湯沸器据付 |  | 台 | 2
WHG-2 | 20号,屋外壁掛型,耐塩害仕様
ｶﾞｽ給湯器 | 配管ｶﾊﾞｰ(450H)付 | 台 | 1
0
瞬間湯沸器据付 |  | 台 | 1
WHG-3 | 32号,屋外壁掛型,耐塩害仕様
ｶﾞｽ給湯器 | 配管ｶﾊﾞｰ(450H)付 | 台 | 2
0
瞬間湯沸器据付 |  | 台 | 2
WHG-5 | 50号×2,屋外壁掛型,耐塩害仕様
ｶﾞｽ給湯器 | 排管ｶﾊﾞｰ(450H),ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ, | 台 | 1
0
瞬間湯沸器据付 |  | 台 | 2
PU-1 | 壁掛設置(屋内･屋外兼用)
即出湯ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ | 25A R1ﾈｼﾞ保有水量:2L | 台 | 1
0 | 膨張ﾀﾝｸ吸収容量:9L
0 | ﾘﾓｺﾝｾｯﾄ,配管ｶﾊﾞｰ付
同上据付費 |  | 台 | 1
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 20SU | m | 35
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 30SU | m | 22
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 20SU | m | 99
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 25SU | m | 46
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 30SU | m | 7
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 機械室・便所 40SU | m | 29
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 20SU | m | 2
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 25SU | m | 1
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 30SU | m | 1
給湯・一般配管用 | 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋外架空・暗渠 40SU | m | 1
5K
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 20A | 個 | 3
5K
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 25A | 個 | 1
5K
一般配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 | 40A | 個 | 1
SUS
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 20A | 個 | 5
SUS
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 25A | 個 | 2
SUS
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | 40A | 個 | 1
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
給湯管 保温 | 天井･PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | m | 25
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
給湯管 保温 | 天井･PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | m | 2
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
給湯管 保温 | 天井･PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 30A | m | 22
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
給湯管 保温 | 天井･PS内･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | m | 1
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
給湯管 保温 | 暗渠･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 20A | m | 10
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
給湯管 保温 | 暗渠･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25A | m | 44
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
給湯管 保温 | 暗渠･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 30A | m | 7
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
給湯管 保温 | 暗渠･ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 40A | m | 28
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
給湯管 保温 | 屋外露出・浴室ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | m | 2
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
給湯管 保温 | 屋外露出・浴室ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 25A | m | 1
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
給湯管 保温 | 屋外露出・浴室ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 30A | m | 1
0 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
給湯管 保温 | 屋外露出・浴室ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 40A | m | 1
ｽﾘｰﾌﾞ･ｲﾝｻｰﾄ費 |  | 式 | 1
計
A-2.給排水衛生設備工事
5.消火設備 | （校舎棟）
HB-1 | 易操作性1号消火栓(消火器ﾎﾞｯｸｽ併設型)
屋内消火栓ﾎﾞｯｸｽ | ﾊﾞﾙﾌﾞ、噴霧ﾉｽﾞﾙ、保形ﾎｰｽ | 台 | 9
屋内消火栓箱(総合形)取付 | HB-1A | 組 | 9
0 | 0
消火器 | ABC10型 | 個 | 30
消火器ABC 取付 |  | 個 | 30
0 | 0
消火器ｽﾀﾝﾄﾞ | 0 | 個 | 5
0 | 0
消火器ﾎﾞｯｸｽ | SUS製 | 個 | 2
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | m | 67
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 65A | m | 57
ﾍﾞﾛｰｽﾞ形
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 65A | 個 | 1
ｽﾘｰﾌﾞ･ｲﾝｻｰﾄ費 |  | 式 | 1
計
A-2.給排水衛生設備工事
6.ｶﾞｽ設備 | （校舎棟）
PLG-1 | 50kgﾎﾞﾝﾍﾞ8×2本立て
LPG集合装置 | 自動切換装置､ﾎﾞﾝﾍﾞﾊｳｽ | 組 | 1
液化石油ｶﾞｽ
充てん容器集合装置据付 | 16本立 | 組 | 1
同上搬入費 |  | 式 | 1
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | ねじ接合
配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 20A | m | 7
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | ねじ接合
配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 32A | m | 1
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | ねじ接合
配管用炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 20A | m | 19
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | ねじ接合
配管用炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 25A | m | 11
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | ねじ接合
配管用炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 32A | m | 9
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | ねじ接合
配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空･暗渠 20A | m | 2
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | ねじ接合
配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空･暗渠 25A | m | 1
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | ねじ接合
配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空･暗渠 32A | m | 7
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ | ねじ接合
配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空･暗渠 50A | m | 6
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 20A | m | 40
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 32A | m | 10
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 40A | m | 37 | [5 empty] | 0
ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 50A | m | 23
10K（ﾌﾗﾝｼﾞ）
ﾏﾘｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀｸﾞﾀｲﾙ鉄玉形弁（MDS) | 20A（内ねじ） | 個 | 10
10K（ﾌﾗﾝｼﾞ）
ﾏﾘｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀｸﾞﾀｲﾙ鉄玉形弁（MDS) | 32A（内ねじ） | 個 | 4
10K（ﾌﾗﾝｼﾞ）
ﾏﾘｱﾌﾞﾙ鉄及びﾀｸﾞﾀｲﾙ鉄玉形弁（MDS) | 50A（内ねじ） | 個 | 1
ｶﾞｽ栓 | 9.5φLAﾋｭｰｽﾞｺｯｸ | 個 | 1
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ | 50号 | 個 | 1
ｶﾞｽﾒｰﾀｰ | 32号 | 個 | 1
ﾍﾞﾛｰｽﾞ形
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 20A | 個 | 5
ﾍﾞﾛｰｽﾞ形
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 32A | 個 | 1
0 | 0
地中埋設標 | 鉄製 | 個 | 10
0 | 0
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅 | m | 110
0 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
根切り（機械） | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | ㎥ | 29
0 | 0
山砂 | 0 | ㎥ | 11
0 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | ㎥ | 18
建設発生土処理 | 構内敷ならし | ㎥ | 11
ｽﾘｰﾌﾞ･ｲﾝｻｰﾄ費 |  | 式 | 1
計
A-2.給排水衛生設備工事
7.屋外給水設備 | （校舎棟）
TW-1 | ｽﾃﾝﾚｽﾀﾝｸ一体型(二層式)
自動給水ﾕﾆｯﾄ | 6,000×2,000×2,500H ×2 | 基 | 1
0 | 40A×50A×420L/min × 35m×2.2×2
0 | 0
受水槽据付費 |  | 基 | 1
給水ﾎﾟﾝﾌﾟ据付費 |  | 基 | 1
同上搬入費 |  | 式 | 1
給水
水道用耐震型高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 20A | m | 107
給水
水道用耐震型高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 25A | m | 31
給水
水道用耐震型高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 32A | m | 50
給水
水道用耐震型高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 40A | m | 247
給水
水道用耐震型高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 50A | m | 1
給水
水道用耐震型高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 65A | m | 44
給水
水道用耐震型高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 80A | m | 132
給水
水道用耐震型高性能ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中埋設 100A | m | 45
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 機械室・便所 50A | m | 1
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 機械室・便所 65A | m | 1
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 機械室・便所 100A | m | 4
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PD) | 屋外架空 20A | m | 25
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 屋外架空 50A | m | 9
給水
ﾎﾟﾘ粉体ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管(SGP-PB) | 屋外架空 100A | m | 2
散水栓 | 土間埋設 SUS製 13A | 個 | 4
水栓柱 | 不凍水栓 13A | 個 | 7
0 | 量水器50A撤去・75A新設
上水道工事 | 既設量水器・給水本管撤去 | 式 | 1
量水器 | 隔測式 40A | 個 | 1
量水器桝 | MC-2 | 個 | 1
定水位弁 | 80A | 個 | 2
10K
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 20A | 個 | 2
10K
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 80A | 個 | 7
10K
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 100A | 個 | 3
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 複式 20A | 個 | 2
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 80A | 個 | 1
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 20A | 個 | 2
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 80A | 個 | 2
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 100A | 個 | 2
合成ｺﾞﾑ
防振接手 | 80A | 個 | 2
合成ｺﾞﾑ
防振接手 | 100A | 個 | 1
電極棒 | 4FL | 個 | 2
5K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 20A | 個 | 15
5K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 25A | 個 | 2
5K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 32A | 個 | 4
5K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 40A | 個 | 1
5K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 50A | 個 | 1
5K
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 65A | 個 | 1
10K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 20A | 個 | 1
10K(ねじ･給水用)
仕切弁(管端防食ｺｱ) | 40A | 個 | 3
10K
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 80A | 個 | 2
10K
逆止弁 | 80A | 個 | 1
弁桝 | 機械VC-P(550H) | 個 | 18
弁桝 | 機械VC-1(550H) | 個 | 6
弁桝 | 機械VC-2(850H) | 個 | 2
弁桝 | 機械VC-3(700H) | 個 | 2
弁桝 | 機械VC-4(900H) | 個 | 3
地中埋設標 | 鉄製 | 個 | 17
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅 | m | 657
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 屋内露出ｶﾗｰ亜鉛鉄板 50A | m | 1
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 屋内露出ｶﾗｰ亜鉛鉄板 65A | m | 1
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 屋内露出ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100A | m | 4
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 屋外露出･浴室ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 20A | m | 25
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 屋外露出･浴室ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 50A | m | 9
0 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
給水管 保温 | 屋外露出･浴室ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 100A | m | 2
0 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
根切り（機械） | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 | ㎥ | 177
0
山砂 | 0 | ㎥ | 74
0 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | ㎥ | 103
建設発生土処理 | 構内敷ならし | ㎥ | 74
ｽﾘｰﾌﾞ･ｲﾝｻｰﾄ費 |  | 式 | 1
計
A-2.給排水衛生設備工事
8.屋外排水設備 | （校舎棟）
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 機械室・便所 40A | m | 1
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋外架空 40A | m | 4
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 屋外架空 75A | m | 5
排水
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 地中埋設 40A | m | 16
排水
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 地中埋設 50A | m | 4
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 地中埋設 65A | m | 1
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 地中埋設 75A | m | 13
排水 | 0
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 地中埋設 100A | m | 53
排水
硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) | 地中埋設 200A | m | 166
D金具
排水目皿 | 40A | 個 | 1
配管用防虫網 | 40A | 個 | 2
配管用防虫網 | 80A | 個 | 2
5K
仕切弁 | 40A | 個 | 2
ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ㎥ | 1
鉄筋 |  | kg | 46
型枠 |  | ㎡ | 4
切込み砕石 |  | ㎥ | 1
GT-1 | FRP製ｸﾞﾘｰｽ阻集器,地中埋設専用
ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ | ﾊﾟｲﾌﾟ流入3槽式,流量:70L/min | 個 | 1
0 | 620×450×500H
0 | ﾚｼﾞｺﾝ補強阻集器用かさ上げ250H,ｽﾃﾝﾚｽ蓋
同上据付費 |  | 個 | 1
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 塩ﾋﾞ蓋
100A-150φ 90L､45L | 501～800 | 組 | 1
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 塩ﾋﾞ蓋
100A-150φ 90Y､45Y、45YS | 501～800 | 組 | 3
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 塩ﾋﾞ蓋
100A-150φ 90Y､45Y、45YS | 801～1200 | 組 | 1
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 塩ﾋﾞ蓋
100A-200φ DR | 801～1200 | 組 | 1
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 塩ﾋﾞ蓋
200A-150φ DR | ～500 | 組 | 1
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 塩ﾋﾞ蓋
200A-150φ ST | 501～800 | 組 | 2
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 塩ﾋﾞ蓋
200A-150φ 90L､45L | 501～800 | 組 | 7
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 塩ﾋﾞ蓋
200A-150φ 90Y､45Y、45YS | 501～800 | 組 | 9
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 塩ﾋﾞ蓋
200A-300φ ST | 501～800 | 組 | 1
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 塩ﾋﾞ蓋
200A-200φφ 90L､45L | 801～1200 | 組 | 1
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 塩ﾋﾞ蓋
200A-200φ 90Y､45Y、45YS | 801～1200 | 組 | 4
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 塩ﾋﾞ蓋
200A-300φ 90L､45L | 1201～1500 | 組 | 1
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 塩ﾋﾞ蓋
200A-200φ 90Y､45Y、45YS | 1201～1500 | 組 | 4
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | SC-4(1600H) | 組 | 4
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | SC-4(1700H) | 組 | 3
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | SC-4(1800H) | 組 | 1
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝 | SC-4(1900H) | 組 | 2
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ㎥ | 1
0 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
根切り（機械） | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | ㎥ | 250
0 | 0
山砂 | 0 | ㎥ | 86
0 | 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
埋戻し | 機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3 | ㎥ | 163
建設発生土処理 | 構内敷ならし | ㎥ | 87
0 | 0
下水道撤去工事 | 0 | 式 | 1
ｽﾘｰﾌﾞ･ｲﾝｻｰﾄ費 |  | 式 | 1
計
A-2.給排水衛生設備工事
9.厨房設備 | （校舎棟）
0 | 0
仮設機器切り離し工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0
機器搬出工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0
搬入据付工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0
耐震・転倒防止工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0
巾木工事 | 0 | 式 | 1
0 | 0
試運転調整 | 0 | 式 | 1
計
A-2.給排水衛生設備工事
10.既設体育館改修工事 | （校舎棟）
HB-1 | 易操作性1号消火栓(消火器ﾎﾞｯｸｽ併設型)
屋内消火栓ﾎﾞｯｸｽ | ﾊﾞﾙﾌﾞ、噴霧ﾉｽﾞﾙ、保形ﾎｰｽ | 個 | 1
屋内消火栓箱(総合形)取付 | HB-1A | 組 | 1
HB-2 | 1号消火栓→易操作性1号消火栓
屋内消火栓ﾎﾞｯｸｽ 改造 | ﾊﾞﾙﾌﾞ、噴霧ﾉｽﾞﾙ、保形ﾎｰｽ | 台 | 3
0 | 0
消火器 | ABC10型 | 個 | 1
消火器ABC 取付 |  | 個 | 1
消火
配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | m | 32
消火
配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空 50A | m | 25
消火
配管用炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空 65A | m | 81
消火
耐震性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 地中配管 65A | ｍ | 5
ﾍﾞﾛｰｽﾞ形
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 65A | 個 | 2
機械はつり | 200mm-50A | 箇所 | 6
配管保温 | 屋外架空 50A | m | 25
配管保温 | 屋外架空 65A | m | 81
計
0
0
0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
0
M-284
M-284
M-285
M-285
M-285
M-284
M-284
M-287
M-287
M-287
M-290
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
M-282
M-282
M-282
0
[8 empty] | A-121 |  | #REF!
[8 empty] | A-121 |  | #REF!
A-122
A-122
0